S O L A R  &  E N E R G Y  S O L U T I O N S

SISTEMA SOLAR OFF-GRID

SISTEMA SOLAR OFF-GRID

Golf Villa GV-05

Unidad 5B

Chileno Bay Club · Cabo San Lucas, B.C.S.

| DESARROLLO Chileno Bay Club · Km 15 Transpeninsular | CLIENTE Chileno Bay Club S. de R.L. de C.V. Discovery Builders LC | FECHA Marzo 2026 |
| --- | --- | --- |

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO

01 El Sistema

| DESARROLLO Chileno Bay Club · Km 15 Transpeninsular, CSL, B.C.S. UNIDAD Golf Villa GV-05 · Unidad 5B | CLIENTE Chileno Bay Club S. de R.L. de C.V. — Discovery Builders LC PREPARADO POR Energy Cabo — Francisco Salomón Castro Cota |
| --- | --- |

Golf Villa GV-05 operará de forma completamente autónoma — sin depender de la red eléctrica de CFE. El sistema fue diseñado a partir de los planos eléctricos reales del proyecto (Rev. 4, Diciembre 2025) con un consumo validado de 332.7 kWh por día.

| 120 KW POTENCIA CONTINUA | ~246 kWh ALMACENAMIENTO | 110.5 KWp GENERACIÓN SOLAR |
| --- | --- | --- |

Cuando en el futuro llegue el servicio de CFE, el sistema puede configurarse para operar en modo interconectado sin cambiar ningún equipo.

02 Propuesta Económica

Inversión llave en mano para la unidad GV-05. Incluye suministro, instalación y puesta en marcha. Precios en dólares americanos, IVA incluido (estimado).

| CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO USD (IVA INC.) |
| --- | --- | --- |
| Sistema de generación solar |
| 170 paneles LONGi Hi-MO X10 650W, estructura de montaje, cableado DC y protecciones | Sistema completo | $79,730.45 USD |
| Almacenamiento e inversores |
| 4× Sol-Ark 30K-3P @ 220V — inversor híbrido 30 KW, MPPT 39 KWp, surge 45 KW/7s, IP55 NEMA 3R 4× Renon ECube 60AP — 61.4 kWh c/u, LFP, CANBus, enfriamiento por aire, IP55 | 4 inversores 4 baterías | $207,795.30 USD |
| Calidad de energía |
| Filtro activo de armónicos e integración de soft starters — dimensionamiento post-estudio en sitio | Sistema | Post-estudio |
| Servicios profesionales incluidos |
| Ingeniería de detalle, diseño final y planos SOL-04 | — | Incluido |
| Estudio de calidad de energía — 6 mediciones en tableros TGN y TGE | — | Incluido |
| Instalación, cableado, montaje y puesta en marcha | — | Incluido |
| Plataforma de monitoreo Energy Cabo — primer año incluido | — | Incluido |
| Mantenimiento preventivo — primera visita incluida | — | Incluido |
| INVERSIÓN TOTAL — GV-05 | $287,525.75 USD |

* Los equipos marcados 'Post-estudio' se dimensionan y cotizan definitivamente después del estudio de calidad de energía en sitio.

* Precios en USD · IVA incluido · Estimado · Vigencia 30 días naturales.

Condiciones de pago

| 60% Anticipo A la firma del contrato | 40% Liquidación A la puesta en marcha y comisionamiento |
| --- | --- |

* Vigencia: 30 días naturales. Equipos importados se aseguran con orden de compra al proveedor al momento del anticipo.

03 Diferenciadores de Energy Cabo

| Diseño desde los planos reales El consumo se calculó carga por carga con los planos eléctricos del proyecto (Rev. 4, Dic 2025) — no con estimaciones genéricas. 332.7 kWh/día validados contra los tableros TGN-5B y TGE-5B. | Inversores Sol-Ark 30K con track record El Sol-Ark 30K-3P está disponible ahora y tiene historial probado en México y Los Cabos. 120 KW continuos en 4 unidades, surge de 45 KW/7s por inversor, escalable hasta 300 KW. |
| --- | --- |
| Baterías Renon ECube — socio oficial Sol-Ark 4× Renon ECube 60AP (~61.4 kWh c/u). Comunicación CANBus certificada con Sol-Ark. ~246 kWh totales, LFP, IP55, enfriamiento por aire, disponibles ahora. | Monitoreo propio en Los Cabos Plataforma de gestión desarrollada por Energy Cabo. El cliente ve producción, consumo y estado del sistema desde el teléfono. |
| MPPT confirmado — 156 KWp disponibles Cada Sol-Ark 30K acepta hasta 39 KWp DC. Con 4 unidades el límite MPPT total es 156 KWp — los 110.5 KWp de los 170 paneles entran con margen de ingeniería. | Preparación para CFE Grid-tie zero export cuando llegue la red eléctrica, sin cambiar ningún equipo. |

T1 Sistema Propuesto — Especificaciones Técnicas

T1.1  Arquitectura del sistema

El sistema se estructura en cuatro etapas: generación solar, almacenamiento con inversores, calidad de energía y distribución. El generador existente se integra como respaldo automático.

Integración del generador — dos opciones

- Opción A — STS (recomendada): Switch de transferencia estática. Transferencia en <10ms. Sin corte perceptible.

- Opción B — ATS convencional: Transferencia mecánica, ~200ms. Corte breve perceptible pero funcional.

T1.2  Sol-Ark 30K-3P — Especificaciones

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Modelo | Sol-Ark 30K-3P @ 220V |
| Potencia nominal | 30 KW continuo |
| Potencia surge (7s) | 45 KW |
| MPPT máximo | 39 KWp por inversor · 156 KWp total (4 unidades) |
| Voltaje de salida | 220V trifásico configurable |
| Comunicación BMS | CANBus / RS485 — certificado con Renon ECube |
| Protección IP | IP55 NEMA 3R |
| Potencia total (4 unidades) | 120 KW continuos · 180 KW surge 7s |
| Garantía | 10 años fabricante |
| Disponibilidad | Disponible ahora |

T1.3  Renon ECube 60AP — Especificaciones

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Modelo | Renon ECube 60AP |
| Capacidad por módulo | ~61.4 kWh |
| Química | LFP (LiFePO₄) |
| Comunicación | CANBus / RS485 — socio oficial Sol-Ark |
| Gestión térmica | Enfriamiento por aire integrado |
| Protección IP | IP55 |
| Cantidad | 4 gabinetes |
| Almacenamiento total | ~246 kWh |
| kWh útiles (DoD 80%) | ~197 kWh |
| Autonomía nocturna (~10.2 KW prom.) | ~19.2 horas |
| Garantía | 10 años fabricante |

* Comunicación BMS: la batería Renon ECube es socio oficial Sol-Ark con integración CANBus certificada — garantiza carga y descarga en los parámetros exactos de las celdas LFP y balanceo celular coordinado.

T1.4  Paneles LONGi Hi-MO X10 650W marco negro

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Modelo | LONGi LR7-72HVD-650M |
| Potencia nominal | 650 Wp |
| Tipo de celda | HPBC 2.0 (bifacial marco negro) |
| Cantidad | 170 unidades |
| Capacidad total | 110.5 KWp |
| Ubicación | Azotea de la villa |
| Garantía de producto | 25 años |
| Garantía de potencia | 30 años (≥87.4% al año 30) |

T1.5  Escenarios de autonomía

| Escenario | Condición | Autonomía |
| --- | --- | --- |
| Consumo promedio | 332.7 kWh/día · ~10.2 KW promedio nocturno | ~19.2 horas |
| Consumo alto | Ocupación completa — todas las cargas activas | ~14 horas |
| Modo combinado | Baterías + generador Generac 60KW existente | 24+ horas |

T2 Levantamiento de Cargas

El consumo fue construido desde abajo, carga por carga, utilizando los planos eléctricos IE-05.1, IE-06.1 e IE-06.2 Rev. 4 (Diciembre 2025). El resultado es de 332.7 kWh/día, un 23% superior al estimado de Discovery Builders (~270 kWh/día). La diferencia se concentra en el A/C, que representa el 43% del consumo total.

* Metodología: kWh/día = W × Cantidad × Horas × (Duty%). El A/C se modeló con duty cycle 30% sobre 8h diurnas + 5h nocturnas — conservador para el clima de Los Cabos en uso vacacional intensivo.

T2.1  Consumo por categoría

| CATEGORÍA | KWH/DÍA | % DEL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Aire acondicionado | 142.7 | 43% |
| Iluminación | 38.4 | 12% |
| Equipos de cocina | 45.2 | 14% |
| Bombas y motores | 52.1 | 16% |
| Otros (elevador, audio, misceláneos) | 54.3 | 15% |
| TOTAL | 332.7 | 100% |

* Fuentes: IE-06.1 TGN-5B (122.05 KW inst. / 85.43 KW dem.) · IE-05.1 cuadros de carga · IE-06.2 diagramas tableros.

T3 Calidad de Energía

T3.1  Diagnóstico del sistema eléctrico

El diseño eléctrico contempla 16 unidades condensadoras de A/C con arranque directo (DOL). Cada arranque genera un pico de corriente de 5–7× la corriente nominal. En un sistema isla, estos picos comprometen la estabilidad del inversor y la vida útil de las baterías.

T3.2  Límites internos del inversor — cubiertos por dimensionamiento

Con 4× Sol-Ark 30K, el sistema entrega 120 KW continuos y 180 KW de surge (7 segundos). La demanda del plano es 85.43 KW; la reserva del ingeniero 98.2 KW; el pico estimado de arranque de condensadoras ~110 KW. El dimensionamiento de 4 unidades cubre todos estos límites con margen de 70 KW sobre el pico.

T3.3  Solución propuesta

Filtro activo de potencia (APF) ~300A Industronic: compensa armónicos y estabiliza la corriente. Soft starters selectivos (SPV 200KA): limitan el pico de arranque de las condensadoras a ~2× nominal. Ambos equipos se dimensionan con el estudio de calidad de energía en sitio.

* Surge 4× Sol-Ark 30K: 180 KW / 7 segundos. Pico estimado arranque: ~110 KW. Margen: 70 KW.

T4 Plataforma de Monitoreo Energy Cabo

Plataforma propietaria de gestión energética para instalaciones premium en Los Cabos. Esta instalación se incorpora desde el inicio de operación con acceso completo.

| Dashboard en tiempo real Producción solar, consumo, estado de baterías y operación del generador visibles desde el teléfono o computadora del cliente. | Alertas y diagnóstico remoto Notificaciones automáticas ante eventos del sistema. El equipo técnico de Energy Cabo puede diagnosticar remotamente desde Los Cabos. |
| --- | --- |

T5 Cronograma de Ejecución

| FASE | DURACIÓN | SEMANA |
| --- | --- | --- |
| Ingeniería de detalle y pedido de equipos | 2–3 semanas | Semana 1-3 |
| Estudio de calidad de energía en sitio | 1 semana | Semana 3-4 |
| Fabricación y entrega de equipos principales | 4–6 semanas | Semana 4-10 |
| Instalación, cableado y montaje en sitio | 3-4 semanas | Semana 10-14 |
| Comisionamiento, pruebas y capacitación | 1 semana | Semana 14-15 |

* Sol-Ark 30K y Renon ECube 60AP disponibles ahora. Sin riesgo de retraso por lanzamiento comercial.

T6 Alcance y Exclusiones

| Incluido - Suministro e instalación de todos los equipos - Estudio de calidad de energía — 6 mediciones - Ingeniería de detalle y planos SOL-04 - Instalación, cableado, montaje y puesta en marcha - Plataforma de monitoreo — primer año - Mantenimiento preventivo — primera visita | Excluido - Obra civil, cimentaciones y techumbres - Canalización eléctrica (tuberías) - Generador (equipo existente del cliente) - Trámites ante CFE o permisos municipales - Modificaciones estructurales a la villa |
| --- | --- |

Quedamos a disposición para cualquier aclaración técnica o comercial.

| Francisco Salomón Castro Cota Director General · Energy Cabo San José del Cabo, B.C.S. · Marzo 2026 | Cliente Chileno Bay Club S. de R.L. de C.V. |
| --- | --- |