Sistema Solar Off-Grid

Golf Villas · Chileno Bay Club · Cabo San Lucas

Propuesta comparativa — Opción A: Fortress Power eSpire Nano  ·  Opción B: Sol-Ark + Renon ECube

| Desarrollo | Chileno Bay Club · Km 15 Transpeninsular, CSL, B.C.S. |
| --- | --- |
| Cliente | Chileno Bay Club S. de R.L. de C.V. — Discovery Builders LC |
| Unidad | Golf Villa GV-05 · Unidad 5B |
| Preparado por | Energy Cabo — Francisco Salomón Castro Cota |
| Fecha | Marzo 2026 |
| Vigencia | 30 días naturales a partir de la fecha de emisión |

| 110–120 KW Potencia continua según opción | 240–246 kWh Almacenamiento según opción | 110.5 KWp Generación solar — igual en ambas |
| --- | --- | --- |

CONFIDENCIAL — Uso exclusivo del destinatario

# El sistema

Golf Villa GV-05 operará de forma completamente autónoma — sin depender de la red eléctrica de CFE. El sistema fue diseñado a partir de los planos eléctricos reales del proyecto (Rev. 4, Diciembre 2025) con un consumo validado de 332.7 kWh por día.

| GENERACIÓN SOLAR 110.5 KWp 170 paneles LONGi Hi-MO X10 de 650 W instalados en la azotea. Producen energía desde el amanecer y abastecen la villa durante el día. Los excedentes se almacenan en baterías. | ALMACENAMIENTO 240 kWh 4 módulos Fortress Power eSpire Nano. Cada uno integra inversor, baterías y sistema de clima en un gabinete de exterior. Proveen 110 KW continuos y cubren la noche completa sin generador. | RESPALDO AUTOMÁTICO 60 KW · Gas LP El Generac RG060 existente se integra al sistema de gestión de energía. Arranca y para automáticamente. La transferencia ocurre en menos de 10 milisegundos — sin corte perceptible. |
| --- | --- | --- |

Cuando en el futuro llegue el servicio de CFE, el sistema puede configurarse para operar en modo interconectado sin cambiar ningún equipo.

# Propuesta económica

Se presentan dos opciones de sistema para la misma carga eléctrica de la villa (332.7 kWh/día, 85.43 KW de demanda). Los paneles solares y los servicios incluidos son idénticos en ambas. La diferencia está en el equipo de inversores y almacenamiento.

Opción A — Fortress Power eSpire Nano

4 módulos todo-en-uno · 110 KW · 240 kWh · disponible verano 2026

| Concepto | Unidad | Precio USD (IVA inc.) |
| --- | --- | --- |
| Generación solar — igual en ambas opciones |
| 170 paneles LONGi Hi-MO X10 650W, estructura, cableado DC y protecciones | Sistema completo | Por confirmar |
| Almacenamiento e inversores — Opción A |
| 4 módulos Fortress Power eSpire Nano 30 KW / 60 kWh — todo-en-uno, 220V 3F, LFP, IP55 C4, HVAC integrado | 4 módulos | Por confirmar |
| Calidad de energía y servicios — igual en ambas |
| Filtro activo de armónicos e integración de soft starters | Sistema | Post-estudio |
| Ingeniería de detalle, diseño final y planos SOL-04 | Incluido | — |
| Estudio de calidad de energía en sitio | Incluido | — |
| Instalación y puesta en marcha | Incluido | — |
| Plataforma monitoreo Energy Cabo — 12 meses | Incluido | — |
| Visita mantenimiento preventivo año 1 | Incluido | — |
| INVERSIÓN TOTAL — OPCIÓN A | Por confirmar |

Opción B — Sol-Ark 30K + Renon ECube 60AP

4 inversores + 4 baterías · 120 KW · ~246 kWh · disponible ahora

| Concepto | Unidad | Precio USD (IVA inc.) |
| --- | --- | --- |
| Generación solar — igual en ambas opciones |
| 170 paneles LONGi Hi-MO X10 650W, estructura, cableado DC y protecciones | Sistema completo | Por confirmar |
| Almacenamiento e inversores — Opción B |
| 4 inversores Sol-Ark 30K-3P @ 220V — MPPT 39 KWp c/u, surge 45 KW/7s, IP55 NEMA 3R | 4 inversores | Por confirmar |
| 4 baterías Renon ECube 60AP — 61.4 kWh c/u, enfriamiento por aire, IP55, comunicación CANBus | 4 gabinetes | Por confirmar |
| Calidad de energía y servicios — igual en ambas |
| Filtro activo de armónicos e integración de soft starters | Sistema | Post-estudio |
| Ingeniería de detalle, diseño final y planos SOL-04 | Incluido | — |
| Estudio de calidad de energía en sitio | Incluido | — |
| Instalación y puesta en marcha | Incluido | — |
| Plataforma monitoreo Energy Cabo — 12 meses | Incluido | — |
| Visita mantenimiento preventivo año 1 | Incluido | — |
| INVERSIÓN TOTAL — OPCIÓN B | Por confirmar |

* Precios en USD · IVA incluido · Estimado · Vigencia 30 días naturales.

## Condiciones de pago — ambas opciones

| Pago | Momento | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | A la firma del contrato | 60% de la inversión total |
| Liquidación | A la puesta en marcha y comisionamiento | 40% restante |

## Diferenciadores de Energy Cabo

| Diseño desde los planos reales | El consumo se calculó carga por carga con los planos eléctricos del proyecto (Rev. 4, Dic 2025). 332.7 kWh/día validados contra los tableros TGN-5B y TGE-5B. |
| --- | --- |
| Sin cuarto de baterías acondicionado | Los módulos eSpire Nano (Opción A) integran su propio sistema de climatización activa. Los ECube (Opción B) son gabinetes de exterior con enfriamiento por aire. |
| Comunicación BMS certificada | En ambas opciones la batería se comunica con el inversor por protocolo digital (CAN/RS485), garantizando carga y descarga en los parámetros exactos de las celdas LFP. |
| Monitoreo propio en Los Cabos | Plataforma de gestión desarrollada por Energy Cabo. El cliente ve producción, consumo y estado del sistema desde el teléfono. |
| Preparación para CFE | Grid-tie zero export cuando llegue la red eléctrica, sin cambiar ningún equipo en ninguna de las dos opciones. |

Parte 2 Propuesta Técnica Especificaciones · Levantamiento de cargas · Calidad de energía · Cronograma

# T1  Sistema propuesto — especificaciones técnicas

## T1.1  Arquitectura del sistema

| GENERACIÓN | → | ALMACENAMIENTO | → | CALIDAD DE ENERGÍA | → | DISTRIBUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.5 KWp 170 paneles LONGi 650W marco negro |  | 4× eSpire Nano 110 KW · 240 kWh 220V 3F · IP55 · C4 HVAC activo integrado |  | APF ~300A Industronic Soft starters selectivos SPV 200KA Industronic |  | TGN-5B · TGE-5B 122 KW conectados 7 sub-tableros |
| Generac RG060 60KW LP Existente |  | STS <10ms integrado Keystone EMS BMS nativo FP |  | Regulador 150 KVA (ramal CFE futuro — ver T3) |  | Preparación CFE Grid-tie futuro |

Integración del generador — dos opciones

| Opción | Descripción | Consideración |
| --- | --- | --- |
| A — ATS en cargas críticas | Generador → ATS convencional → TGE-5B. El eSpire alimenta TGN-5B de forma independiente. Es el diseño actual del plano IE-06.1. | Más simple de certificar. El ingeniero eléctrico ya lo tiene contemplado. Desventaja: el generador NO carga las baterías — son sistemas separados. |
| B — EMS gestiona todo | Generador → entrada AC del eSpire. Keystone EMS controla arranque/paro, carga baterías y suministra cargas simultáneamente. | Sistema más inteligente. El generador carga el banco (20%→90% en ~3.4h) mientras suministra la noche. Requiere replantear la conexión eléctrica y confirmar con Fortress Power. |

## T1.2  eSpire Nano — especificaciones por voltaje

| Parámetro | 208V / 240V | 220V — esta instalación | 480V |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia continua por módulo | 26 KW / 30 KW | 27.5 KW | 30 KW |
| Potencia continua 4 módulos | — | 110 KW | — |
| Surge 2s por módulo | 44 KW | 44 KW | — |
| Surge total 4 módulos | — | 176 KW | — |
| Transferencia backup (STS) | <10ms | <10ms | <10ms |
| THDv salida | < 2% | < 2% | < 2% |
| Almacenamiento por módulo | 60 kWh LFP | 60 kWh LFP | 60 kWh LFP |
| Total 4 módulos | — | 240 kWh | — |
| Comunicación BMS | Protocolo nativo FP (CAN) | Protocolo nativo FP (CAN) | Protocolo nativo FP (CAN) |
| Gestión térmica | HVAC activo integrado | HVAC activo integrado — sin cuarto A/C externo | HVAC activo integrado |
| Protección | IP55 · C4 marino | IP55 · C4 marino | IP55 |
| Garantía | 10 años / 8,000 ciclos | 10 años / 8,000 ciclos | 10 años / 8,000 ciclos |

Comunicación BMS nativa: al ser el inversor y la batería de la misma marca (Fortress Power), el BMS se comunica directamente con el inversor por protocolo propietario. Esto garantiza carga y descarga en los parámetros exactos de las celdas LFP, SOC real calculado —no estimado por voltaje— y balanceo celular coordinado. Sistemas de distintas marcas requieren adaptadores y pueden operar con parámetros subóptimos.

## T1.3  Paneles LONGi Hi-MO X10 650W marco negro

| Parámetro | Por módulo | Sistema 170 módulos | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo | LONGi LR7-72HVD-650M | Marco negro · HPBC 2.0 | Bifacial |
| Potencia STC | 650 W | 110,500 W = 110.5 KWp | 170 módulos |
| Eficiencia | Hasta 24.1% | — | HPBC 2.0 |
| Dimensiones | 2,382 × 1,134 × 35 mm | 2.70 m² / módulo | — |
| Área neta de paneles | — | 459 m² | Sin separación entre filas |
| Área con separación (lat 23°N) | — | ~689 m² requeridos | Confirmar con Discovery Builders |
| Garantía producto | 25 años | — | LONGi |
| Garantía de potencia lineal | 30 años | — | LONGi |

## T1.4  Escenarios de autonomía

| Escenario | Condición | Autonomía | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Batería nocturna | Sin solar · carga nocturna promedio (10.2 KW) | ~18 horas | Cubre noche completa |
| Con generador (EMS) | Batería + generador en ciclos automáticos | Continua | Operación normal |
| Día nublado (30% solar) | Solar reducido · batería + generador | Continua | EMS ajusta ciclos |
| Día soleado típico | 100% solar + carga batería · día despejado | Todo el día sin generador | Operación ideal |

# T1B  Comparativa técnica — Opción A vs Opción B

## Especificaciones lado a lado

| Parámetro | A — Fortress Power eSpire Nano | B — Sol-Ark 30K + Renon ECube |
| --- | --- | --- |
| Inversores | 4× eSpire Nano 30KW/60KWh | 4× Sol-Ark 30K-3P @ 220V |
| Baterías | Integradas en el mismo módulo | 4× Renon ECube 60AP (~61.4 kWh c/u) |
| Potencia continua total | 110 KW | 120 KW |
| vs demanda plano (85.43 KW) | +24.6 KW | +34.6 KW |
| vs reserva del ingeniero (98.2 KW) | +11.8 KW | +21.8 KW |
| Surge disponible | 176 KW · 2 segundos | 180 KW · 7 segundos |
| vs pico de arranque (110 KW) | +66 KW | +70 KW |
| Almacenamiento total | 240 kWh | ~246 kWh |
| kWh útiles (DoD 80%) | 192 kWh | ~197 kWh |
| Autonomía nocturna (~10.2 KW prom.) | ~18.8 horas | ~19.2 horas |
| Voltaje de salida | 220V/127V 3F-4H nativo | 220V 3F configurable |
| MPPT solar por unidad | Por confirmar con FP | 39 KWp / 156 KWp total (4 unidades) |
| DC:AC ratio (110.5 KWp) | 1.005 (vs 110 KW) | 0.92 (vs 120 KW) |
| Comunicación BMS | Nativa propietaria (misma marca) | CANBus/RS485 — compatible certificado |
| Gestión térmica baterías | HVAC activo integrado | Enfriamiento por aire (ECube) |
| Protección IP | IP55 · C4 anticorrosión marino | IP55 NEMA 3R inversor · IP65 ECube |
| Gabinetes por villa | 4 todo-en-uno | 8 (4 inversores + 4 baterías) |
| Disponibilidad | Verano 2026 (pre-lanzamiento) | Disponible ahora |
| Garantía | 10 años / 8,000 ciclos | 10 años Sol-Ark · 10 años ECube |

## Ventajas y desventajas

| Opción A — eSpire Nano | Opción B — Sol-Ark + Renon ECube |
| --- | --- |
| Ventajas - Inversor + batería en un módulo: menos componentes, instalación más rápida - BMS nativo misma marca: gestión óptima LFP, SOC real calculado - 220V/127V 3F nativo: compatible directo con el plano - HVAC activo integrado: sin cuarto técnico acondicionado - C4 anticorrosión de fábrica para ambiente marino Desventajas - Pre-lanzamiento verano 2026: riesgo de retraso - MPPT por módulo aún no publicado — confirmar con FP - Surge de 2 segundos (vs 7s del Sol-Ark) - Menor historial de campo en México vs Sol-Ark | Ventajas - Disponible ahora: instalación posible en los próximos meses - Sol-Ark con track record probado en México y Los Cabos - Surge de 7 segundos: mayor tolerancia en arranques prolongados - MPPT confirmado: 39 KWp por inversor, 156 KWp disponibles en total - 120 KW continuo: mayor margen sobre la demanda vs Opción A - Renon ECube: socio oficial Sol-Ark, integración CANBus certificada Desventajas - 8 gabinetes por villa: mayor footprint y cableado DC entre equipos - BMS compatible pero no nativo — no el mismo nivel de integración del Nano - Voltaje 220V por configuración, no de fábrica por defecto - Enfriamiento por aire en ECube vs HVAC activo del Nano |

Ambas opciones cubren con margen la demanda real de la villa, la reserva del ingeniero de proyecto y el pico de arranque del sistema. La diferencia es principalmente de cronograma, preferencia de integración y precio. Energy Cabo puede ejecutar cualquiera de las dos con el mismo nivel de ingeniería y servicio.

# T2  Levantamiento de cargas — metodología y resultados

El consumo fue construido desde abajo, carga por carga, utilizando los planos eléctricos IE-05.1, IE-06.1 e IE-06.2 Rev. 4 (Diciembre 2025). El resultado es de 332.7 kWh/día, un 23% superior al estimado de Discovery Builders (270 kWh/día). La diferencia se concentra en el A/C, que representa el 43% del consumo total.

Metodología: kWh/día = W × Cantidad × Horas × (Duty%). El A/C se modeló con duty cycle 30% sobre 8h diurnas + 5h nocturnas — conservador para el clima de Los Cabos en uso vacacional intensivo.

| 332.7 kWh/día Levantamiento Energy Cabo | 270 kWh/día Estimado Discovery Builders | +62.7 kWh +23% diferencia | 43% del consumo = A/C |
| --- | --- | --- | --- |

## T2.1  Consumo por categoría

| Categoría | kWh diurno | kWh nocturno | kWh/día | % del total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/C — condensadoras y evaporadoras | 123.2 | 19.1 | 142.3 | 43% |
| Alberca / Spa | 39.0 | 10.0 | 49.0 | 15% |
| A/V · Tecnología | 15.6 | 11.0 | 26.7 | 8% |
| Calentadores de agua eléctricos | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 8% |
| Cochera (cargadores + portón) | 20.4 | 4.5 | 25.0 | 8% |
| Bombas (cisterna + recirculadora) | 16.3 | 5.1 | 21.4 | 6% |
| Cocina | 8.6 | 4.8 | 17.1 | 5% |
| Iluminación | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 3% |
| Lavandería | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 3% |
| Varios | 6.7 | 1.6 | 8.3 | 2% |
| TOTAL | 230.4 | 102.2 | 332.7 | 100% |

## T2.2  Tabla completa de levantamiento

| Categoría | Descripción | Tablero | W unit. | Cant. | W total | h/día | h/noche | Duty% | FP | Inrush× | kWh diurno | kWh nocturno | kWh/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminación | Dimmers Lutron Sunata RF | TAB-EAA | 25 | 20 | 500 | 4 | 5 | 90 | 0.90 | 1.0 | 1.80 | 2.25 | 4.05 |
| Iluminación | Arbotantes LED exteriores | TAB-EAA | 40 | 8 | 320 | 0 | 5 | 90 | 0.90 | 1.0 | 0.00 | 2.02 | 2.02 |
| Iluminación | Iluminación subacuática alberca | TAB-ALB | 128 | 1 | 128 | 0 | 4 | 100 | 0.90 | 1.0 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |
| A/C | Condensadoras VRF PUHY-P450 ×2 | TGE-5B | 15780 | 2 | 31560 | 8 | 5 | 30 | 0.90 | 1.0 | 75.74 | 23.67 | 99.41 |
| A/C | Condensadora CU-2 MUY-GS18NA | TGE-5B | 2150 | 1 | 2150 | 8 | 5 | 30 | 0.85 | 1.0 | 5.16 | 3.23 | 8.39 |
| A/C | Evaporadoras ×6 dimmers Lutron | TAB-EB | 450 | 6 | 2700 | 9 | 5 | 30 | 0.90 | 1.5 | 7.29 | 4.05 | 11.34 |
| Calentador | Calentador eléctrico #1 — 5 KW | TAB-B | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 0.5 | 100 | 1.00 | 1.2 | 10.00 | 2.50 | 12.50 |
| Calentador | Calentador eléctrico #2 — 5 KW | TAB-B | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 0.5 | 100 | 1.00 | 1.2 | 10.00 | 2.50 | 12.50 |
| Cocina | Refrigerador (24h continuo) | TAB-B | 200 | 1 | 200 | 24 | 24 | 100 | 0.95 | 2.5 | 4.80 | 4.80 | 9.60 |
| Cocina | Horno / estufa | TAB-B | 2400 | 1 | 2400 | 1.5 | 0 | 100 | 1.00 | 1.0 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| Cocina | Lavavajillas | TAB-B | 1800 | 1 | 1800 | 1.5 | 0 | 100 | 1.00 | 1.5 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| Cocina | Microondas / cafetera | TAB-B | 800 | 1 | 800 | 1 | 0 | 100 | 1.00 | 1.0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| Cocina | Extractor campana | TAB-B | 450 | 1 | 450 | 1 | 0 | 100 | 0.90 | 1.0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| Lavandería | Lavadora | TAB-B | 1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 0 | 100 | 0.90 | 5.0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| Lavandería | Secadora eléctrica | TAB-B | 4500 | 1 | 4500 | 1.5 | 0 | 100 | 1.00 | 3.0 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| Alberca/Spa | Bombas filtración ×2 1.5KW c/u | TAB-ALB | 1500 | 2 | 3000 | 8 | 1 | 100 | 0.85 | 6.5 | 24.00 | 3.00 | 27.00 |
| Alberca/Spa | Calentador spa | TAB-ALB | 3000 | 1 | 3000 | 3 | 1.5 | 100 | 0.90 | 4.0 | 9.00 | 4.50 | 13.50 |
| Alberca/Spa | Control automatización alberca | TAB-ALB | 500 | 1 | 500 | 12 | 5 | 100 | 0.90 | 1.0 | 6.00 | 2.50 | 8.50 |
| Bombas | Bombas cisterna ESYBOX ×2 | TGE-5B | 1550 | 2 | 3100 | 3 | 0.5 | 100 | 0.85 | 7.0 | 9.30 | 1.55 | 10.85 |
| Bombas | Bomba recirculadora 877W | TAB-B | 877 | 1 | 877 | 8 | 4 | 100 | 0.85 | 6.0 | 7.02 | 3.51 | 10.52 |
| Cochera | Cargador carrito golf 600W | TAB-C | 600 | 1 | 600 | 4 | 0 | 100 | 0.95 | 2.0 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| Cochera | Cargador EV futuro 4500W | TAB-C | 4500 | 1 | 4500 | 4 | 1 | 100 | 0.95 | 2.5 | 18.00 | 4.50 | 22.50 |
| Cochera | Portón eléctrico 400W | TAB-C | 400 | 1 | 400 | 0.1 | 0.05 | 100 | 0.90 | 8.0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| A/V · Tech | Sistema A/V sala y bar | TAB-EB | 1200 | 1 | 1200 | 5 | 2 | 95 | 0.85 | 1.0 | 5.70 | 2.28 | 7.98 |
| A/V · Tech | TV recámaras ×5 | TAB-EB | 250 | 5 | 1250 | 3 | 2 | 95 | 0.85 | 1.0 | 3.56 | 2.38 | 5.94 |
| A/V · Tech | Keypads Lutron ×4 (24h) | TAB-EB | 25 | 4 | 100 | 24 | 24 | 95 | 0.90 | 1.0 | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| A/V · Tech | Red / cámaras / seguridad | TAB-EB | 180 | 1 | 180 | 24 | 24 | 95 | 0.90 | 1.0 | 4.10 | 4.10 | 8.21 |
| Varios | Contactos generales ×10 | TAB-B | 162 | 10 | 1620 | 4 | 1 | 100 | 0.85 | 1.0 | 6.48 | 1.62 | 8.10 |
| Varios | Riego automatizado jardín | TAB-B | 200 | 1 | 200 | 1 | 0 | 100 | 0.90 | 3.0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| TOTAL kWh/día | 230.4 | 102.2 | 332.7 |

* Fuentes: IE-06.1 TGN-5B (122.05 KW inst. / 85.43 KW dem.) · IE-05.1 cuadros de carga · IE-06.2 diagramas tableros.

* Duty cycle A/C calibrado a 30% — villa vacacional Los Cabos. Estimación conservadora; consumo real puede variar ±15% según ocupación.

# T3  Calidad de energía y límites del sistema

## T3.1  Diagnóstico del sistema eléctrico

| Situación | Origen técnico | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| Armónicos por cargas electrónicas | VRF inverter + 35 dimmers Lutron + cargadores + LED drivers | THDi elevado · FP degradado · Lutron RF errático | Filtro activo APF |
| Regulador en ramal solar | Dos reguladores en serie: eSpire + electromecánico | Hunting — oscilación de voltaje | Regulador solo en ramal CFE futuro |
| Picos de arranque residuales | Blower spa y bomba recirculadora sin VFD confirmado | Perturbaciones menores al bus | Soft starters selectivos |

## T3.2  Límites internos del inversor — por qué el dimensionamiento importa

Todo sistema de almacenamiento tiene límites internos de potencia que operan en paralelo: potencia AC de salida, capacidad de absorción solar, tasa de carga y descarga de baterías. Un mal dimensionamiento hace que alguno de estos límites se convierta en cuello de botella — con consecuencias que van desde mayor dependencia del generador hasta protecciones activas y daño prematuro a las celdas. Un buen diseño hace que todos los límites trabajen en armonía con la demanda real.

| Límite | Este sistema | Qué pasa si está mal dimensionado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia AC continua de salida | 110 KW (4× 27.5 KW) | Si el inversor no alcanza la demanda pico, activa protecciones por sobrecarga. La villa pierde cargas o el sistema transfiere al generador involuntariamente. Con 3 Nano (82.5 KW) esto ocurriría en temporada alta. | ✓ |
| Absorción de energía solar (MPPT) | DC:AC ratio 1.005 (110.5 KWp / 110 KW) | Un array sobredimensionado vs el MPPT del inversor desperdicia generación — el inversor recorta (curtailment) más de lo necesario. Un array subdimensionado deja al inversor sin fuente suficiente en días parcialmente nublados, aumentando ciclos del generador. | ✓ |
| Tasa de carga de baterías | ~0.5C LFP Bank bien dimensionado | Un banco subdimensionado se carga y descarga a tasas altas (>1C), lo que degrada las celdas aceleradamente y reduce el ciclo de vida garantizado. El Nano gestiona automáticamente la tasa según el BMS nativo. | ✓ |
| Descarga máxima de baterías | 110 KW máx AC (limitada por el inversor) | Si el inversor es sobredimensionado vs el banco, puede demandar más corriente de la que las celdas pueden entregar de forma segura. En este diseño el límite es el inversor (27.5 KW/módulo), no las celdas — el banco puede entregar más de lo que el inversor saca. | ✓ |
| Prioridad de cargas vs carga de batería | 110 KW disponibles vs 85.43 KW demanda | Si el banco está bajo (20% SOC) y la demanda es alta, el inversor prioriza las cargas sobre la recarga de baterías. Con margen insuficiente (3 Nano: 82.5 KW), el sistema no podría suplir la demanda completa y cargar el banco simultáneamente — el generador compensaría permanentemente. | ✓ |

Los ✓ anteriores no son supuestos — son el resultado del dimensionamiento correcto del sistema. El DC:AC ratio de 1.005, los 4 módulos con 110 KW continuo y los 240 kWh de almacenamiento hacen que ninguno de estos límites se convierta en restricción operativa bajo las condiciones reales de la villa.

## T3.3  APF Industronic FAA-IND

| Fuentes de armónicos en esta instalación | Resultado post-APF |
| --- | --- |
| - 35+ dimmers Lutron Sunata RF + Power Boosters - Cargadores EV y carrito golf - Inversores VFD de condensadoras VRF - Drivers LED en tableros A, B, EB, EAA | - THDi < 5% · THDv < 2% (IEEE 519) - Lutron Sunata RF opera sin parpadeos ni errores - Factor de potencia corregido - Conductores y equipos a temperatura nominal |

## T3.4  Soft starters — análisis por tecnología de motor

| Equipo / Modelo | Potencia | Tecnología | Tablero | Soft starter externo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condensadoras PUHY-P450TKA-BS ×2 | 31.56 KW | VRF inverter — VFD integrado | TGE-5B | No necesario |
| Condensadora MUY-GS18NA CU-2 | 2.15 KW | Inverter — VFD integrado | TGE-5B | No necesario |
| Bombas cisterna ESYBOX ×2 | 3.10 KW | VFD integrado nativo | TGE-5B | No necesario |
| Manejadoras PERY/PEFY ×6 | 2.70 KW | Motor EC brushless | TAB-EB | No necesario |
| Bombas alberca / jacuzzi | ~17 KW | VSF probable — confirmar contratista | TAB-ALB | Confirmar en sitio |
| Blower spa / jacuzzi | ~1.5 KW | Motor universal — arranque directo | TAB-ALB | Recomendable |
| Bomba recirculadora 877W | 0.88 KW | Verificar modelo — inrush ~5 KW máx en cualquier caso | TGN-5B | Recomendable si sin VFD |

* Pico real de arranque: ~110 KW (condensadoras VRF + cargas en operación). Surge 4× Nano: 176 KW. Margen: 66 KW.

# T4  Plataforma de monitoreo Energy Cabo

Plataforma propietaria de gestión energética para instalaciones premium en Los Cabos. Esta instalación se incorpora desde el inicio de operación con acceso completo.

| Módulo | Función | Disponible | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard unificado | Producción solar · SOC batería · consumo · estado generador | Al instalar | Web + App |
| Alertas inteligentes | Anomalías · SOC crítico · falla de módulo | Al instalar | Push móvil |
| Reportes automáticos | Producción mensual · KPIs vs desempeño garantizado | Q3 2026 | Email + PDF |
| Consumo por zona | Desagregado por tablero · detección de anomalías | Q3 2026 | Web |
| Integración CFE | Grid-tie zero export cuando llegue la red | A demanda | Auto |

# T5  Cronograma de ejecución

| Actividad | Duración estimada | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| Aprobación de propuesta y anticipo | 1 semana | Semana 1 |
| Estudio de calidad de energía en sitio | 1-2 semanas | Semana 1-3 |
| Ingeniería de detalle y diseño definitivo (plano SOL-04) | 1-2 semanas | Semana 2-4 |
| Fabricación y entrega de equipos principales | A confirmar con Fortress Power | Semana 8-12* |
| Instalación, cableado y montaje en sitio | 3-4 semanas | Semana 12-16 |
| Comisionamiento, pruebas y capacitación | 1 semana | Semana 16-17 |

* * El eSpire Nano está en proceso de lanzamiento comercial (verano 2026). Confirmar disponibilidad con Fortress Power al momento del anticipo.

# T6  Alcance y exclusiones

| Incluido | Exclusiones |
| --- | --- |
| - Suministro e instalación de todos los equipos del sistema - Estudio de calidad de energía — 6 mediciones en sitio - Ingeniería de detalle, diseño definitivo y plano SOL-04 - Puesta en marcha y comisionamiento - Capacitación al personal técnico y operativo - Plataforma de monitoreo Energy Cabo — 12 meses - 1 visita de mantenimiento preventivo en el primer año | - Obra civil, cimentaciones y techumbres - Canalización eléctrica (tuberías) — responsabilidad del contratista eléctrico - Conexión a CFE futura — preparación incluida; conexión se cotiza por separado - Póliza de mantenimiento extendida — cotización independiente - APF y soft starters — se incluyen post-estudio de calidad de energía |

Quedamos a disposición para cualquier aclaración técnica o comercial.

Francisco Salomón Castro Cota

Director General · Energy Cabo

San José del Cabo, Baja California Sur · Marzo 2026